## Dados
| SISTEMA AUTÔNOMO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES | [5 empty] | SISTEMA AUTÔNOMO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES | [9 empty] | SGA203
| Dados do Proprietário | Nome: | xxxxxxxxxxxx
|  | CPF: | 0
| Dados do Responsável Técnico | Nome: | YYYYYYYYYY
|  | CPF: | 0 | [14 empty] | Não há outra contribuição | [9 empty] | Tabela Apoio
1.Ocupantes Fixos
|  | Órgão de Classe: Selecione |  | CAU | Nº | yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy | [11 empty] | Resid. Padrão Alto | [9 empty] | C
[18 empty] | Resid. Padrão Médio | [9 empty] | 70 | 0 | 0 | 0
|  | Número da ART/RRT: |  | 111111111111111111111111111 | [13 empty] | Resid. Padrão Baixo | [9 empty] | N
[18 empty] | Alojamento Provisório | [9 empty] | 0 | nº de pessoas
| Parâmetros | [16 empty] | 2. Ocupantes temporários | [9 empty] | Unidade de C
[18 empty] | Fábrica em geral | [9 empty] | 0 | litros/pessoa
[18 empty] | Escritório | [9 empty] | Unidade de N
| Tabela 1 - Contribuição per capita diária de esgoto C e de | [6 empty] | DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS | [9 empty] | Edifícios Públicos | [9 empty] | 0 | pessoas
| lodo Fresco (Lf) por tipo de prédio e ocupante | [16 empty] | Escola (externatos) e locais de longa permanência
| Predio | Unidade | Contrib Esgoto | Contrib Lodo Fresco | [13 empty] | Bares
| 1. Ocupantes fixos | [6 empty] | 1) | C = Contribuição díária por tipo de ocupação | [8 empty] | Restaurantes e similares | [9 empty] | Lf
| Padrão Alto | litros/pes | 160 | 1 |  |  |  |  | Ver tabela 1 - A contribuição de esgoto é definido de acordo com a tipo de ocupação | [8 empty] | Cinema, teatros e locais de curta permanência | [9 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0
| Padrão Médio | litros/pes | 130 | 1 | [13 empty] | Sanitários - Apenas acesso aberto ao público. Ex: estação rodoviária, ferroviária, estádio, etc. | [9 empty] | T
| Padrão Baixo | litros/pes | 100 | 1 | [5 empty] | a) | Tipo Prédio e Ocupante | [16 empty] | 1 | 0.5
| Alojamento Provisório | litros/pes | 80 | 1 | [5 empty] | Selecione | Fábrica em geral |  |  | a) | litros/pessoa | 70
[18 empty] | Norma | [14 empty] | 1. Ocupantes fixos
| 2. Ocupantes temporários | [8 empty] | b) | Tipo Prédio e Ocupante | [6 empty] | Projeto | [9 empty] | C
| Fábrica em geral | litros/pes | 70 | 0.3 | [5 empty] | Selecione | Resid. Padrão Médio |  |  | b) | litros/pessoa | 130 | [11 empty] | 130 | 0 | 0 | 0 |  | Padrão Alto
| Escritório | litros/pes | 50 | 0.2 |  |  |  |  | OBS: | para apenas uma contribuição selecione "Não há outra contribuição" | [17 empty] | N |  |  |  |  | Padrão Médio
| Edifícios Públicos | litros/pes | 50 | 0.2 |  |  |  | 2) | N = Quantidade do elemento contribuinte |  |  |  |  | a) | pessoas | 20 | [11 empty] | 0 | nº de pessoas |  |  |  | Padrão Baixo
| Escola (externatos) e locais de | litros/pes | 50 | 0.2 |  |  |  |  | Quantidade de habitantes, clientes, funcionários, etc) | [8 empty] | CREA | [9 empty] | Unidade de C |  |  |  |  | Alojamento Provisório
| longa permanência | [8 empty] | para um tipo de contribuição inserir '"zero" |  |  |  | b) | pessoas | 0 |  | CAU | [9 empty] | 0 | litros/pessoa
| Bares | litros/pes | 6 | 0.1 | [23 empty] | Unidade de N |  |  |  |  | 2. Ocupantes temporários
| Restaurantes e similares | litros/refeição | 25 | 0.1 |  |  |  | 3) | CTot = Contribuição diária total - C x N |  |  |  |  | a) | litros/dia | 1400 | [11 empty] | 0 | pessoas
| Cinema, teatros e locais de curta permanência | litros/lugar | 2 | 0.02 |  |  |  |  | item 1 x item 2 | [23 empty] | Fábrica em geral
| Sanitários - Apenas acesso aberto ao público. Ex: estação rodoviária, ferroviária, estádio, etc. | litros/vaso | 480 | 4 | [9 empty] | b) | litros/dia | 0 | [16 empty] | Escritório
| público. Ex: estação rodoviária, ferroviária, estádio, etc. | [26 empty] | Lf |  |  |  |  | Edifícios Públicos
| ferroviária, estádio, etc. | [12 empty] | a) +b) | litros/dia | 1400 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Escola (externatos) e locais de longa permanência
[8 empty] | 4) | Lf = Contribuição de lodo fresco | [18 empty] | T |  |  |  |  | Bares
| Tabela 2 - Período de detenção (T) dos despejos, por faixa de | [7 empty] | Ver tabela 1 - Contribuição de acordo com a definição do item 1 |  |  |  |  | a) | litros/dia | 0.3 | [11 empty] | 1 | 0.5 |  |  |  | Restaurantes e similares
| contribuição diária | [31 empty] | Cinema, teatros e locais de curta permanência
| Contribuição Diária | Tempo de Detenção (T) | [11 empty] | b) | litros/dia | 1 |  |  | Intervalo entre limpeza (anos) | [13 empty] | Sanitários - Apenas acesso aberto ao público. Ex: estação rodoviária, ferroviária, estádio, etc.
|  | Dias | Horas
| Até 1.500 | 1 | 24 |  |  |  |  | 5) | T = tempo de detenção do lodo | [9 empty] | 1 | [13 empty] | Intervalo entre limpeza (anos)
| De 1.500 a 3.000 | 0.92 | 22 | [5 empty] | Ver tabela 2 - Definido de acordo com a contribuição diária | [5 empty] | dia | 1 |  |  | 2
| De 3.001 a 4.500 | 0.83 | 20 | [6 empty] | Ctot (item 3) | [8 empty] | 3 | [13 empty] | 1
| De 4.501 a 6.000 | 0.75 | 18 | [15 empty] | 4 | [13 empty] | 2
| De 6.001 a 7.500 | 0.67 | 16 | [15 empty] | 5 | [13 empty] | 3
| De 7.501 a 9.000 | 0.58 | 14 | [29 empty] | 4
| mais de 9.000 | 0.5 | 12 |  |  |  |  | 6) | K = Taxa de acumulação do lodo | [23 empty] | 5
Ver tabela 3 - Definido de acordo com o intervalo de limpeza
| Tabela 3 - Taxa de acumulção de lodo (K), em dias, por intervalo de limpeza | [8 empty] | e temperatrura do mês mais frio
| e temperatura do mês mais frio | [16 empty] | Cilíndrico | Sim | [8 empty] | Prismático
| Intervalo entre limpeza (anos) | Valores de K por faixa de temp ambiente (t) °C | [8 empty] | Selecione |  | Temp. entre 10° e 20°, para o |  |  |  |  | Prismático | Não
|  | t <= 10 | 10 <= t >= 20 | t > 20 | [6 empty] | Int. limpeza (ano) |  |  | mês mais frio |  | 225
| 1 | 94 | 65 | 57 | [5 empty] | Selecione | 5 | [6 empty] | Norma
| 2 | 134 | 105 | 97 | [13 empty] | Projeto | [11 empty] | Parâmetros |  |  | C | N | LF | T | K
| 3 | 174 | 145 | 137 | [25 empty] | Norma a) |  |  | 70 | 20 | 0.3 | 1 | 225
| 4 | 214 | 185 | 177 | [27 empty] | b) | 130 | 0 | 1 | 1 | 225
| 5 | 254 | 225 | 217 | [25 empty] | Projeto a) |  |  | 70 | 15 | 0.3 | 0.92 | 65
[18 empty] | Prismático | [13 empty] | b) | 50 | 12 | 0.2 | 0.92 | 65
[18 empty] | Norma | 3750
| Cálculos da unidades | [16 empty] | Projeto | 0
[18 empty] | Dimensões | Norma |  | Projeto
[19 empty] | Minimo | Máximo
| Fossa Séptica | NBR 7229/1993 | [5 empty] | Fossa Séptica | [9 empty] | Diâmetro | 1.1 | ------ | -----
[18 empty] | Largura interna | 0.8 | ------ | 3
| Tabela 4 - Profundida Útil mínima e máxima po faixa de volume útil | [5 empty] | 1) | V = Volume útil (litros) |  |  | V = 1000+N(C.T+K.Lf) |  |  | Volume (litros): |  | 3750 |  | Profundidade | 1.2 | 2.2 | 4
| Volume útil (m³) | Profund Útil | Profund Útil | [14 empty] | Comprimento | ------- | ------ | 0.9
|  | Mínima (m) | Máxima (m) |  |  |  | 2) | Formato da fossa: |  | Selecione | Prismático | [6 empty] | Relação Comp./Larg. | 2:1 | 4:1 | 0.3
| Até 6,0 | 1.2 | 2.2 | [14 empty] | Volume útil projeto |  |  | 10.8
| De 6,0 a 10,0 | 1.5 | 2.5
| Mais de 10,0 | 1.8 | 2.8 |  |  |  | 3) | Cilíndrico (m) |  |  |  |  | Prof (m) | Diâm(m) | Volume (litros)
[13 empty] | 3 | 3 | 21205.8
| Diâmetro mínimo: 1,10m | [10 empty] | Entre com os dados | [7 empty] | Sim
| Largura interna mínima: 0,80m | [5 empty] | 3) | Prismático (m) |  |  |  |  | Prof (m) | Larg (m) | Compr(m) | Vol (litros) |  |  |  | Não
| Relação comprimento/largura (tques prismáticos): minimo 2:1; máximo 4:1 | [9 empty] | Entre com os dados |  | 4 | 3 | 0.9 | 10800
| Se for com câmaras múltiplas, ver itens 5.10 a 5.12 da norma | [14 empty] | 10800
[10 empty] | Dimensões |  | Norma |  | Projeto | Situação |  |  | Prismático
| Distâncias horizontais mínimas | [10 empty] | Minimo | Máximo |  |  |  |  | Norma | 2240
| a) 1,50 de construções, limites do terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal | [8 empty] | Diâmetro (m) |  | ---- | ---- | ----- | ---- |  |  | Projeto | 0
| predial de água | [8 empty] | Largura interna (m) |  | 0.8 | ---- | 3 | Atende |  |  | Dimensões |  |  |  |  | Norma |  |  |  | Projeto
| b) 3,0m de árvores e qquer ponto da rede pública de abastecimento de água | [8 empty] | Profundidade útil (m) |  | 1.8 | 2.8 | 4 | Não Atende | [7 empty] | Minimo |  |  | Máximo
| c) 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qquer natureza | [8 empty] | Comprimento (m) |  | ---- | ---- | 0.9 | ---- |  |  | Diâmetro |  |  |  |  | 1.1 |  |  | ------ | -----
[10 empty] | Relação Comp./Largura |  | 2:1 | 4:1 | 0.3 | Não Atende |  |  | Largura interna |  |  |  |  | 0.8 |  |  | ------ | 1.29
[10 empty] | Volume útil projeto (litros) |  | 3750 | ---- | 10800 | Atende |  |  | Profundidade |  |  |  |  | ------- |  |  | 1.2 | 2
[18 empty] | Comprimento |  |  |  |  | ------- |  |  | ------- | 2
[8 empty] | Distâncias horizontais mínimas | [9 empty] | Volume útil projeto |  |  |  |  | 1000 |  |  | ------ | 5160
a) 1,50m de construções, limites do terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água
b) 3,0m de árvores e qquer ponto da rede pública de abastecimento de água
c) 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qquer natureza
[9 empty] | O projeto atende as distâncias horizontais mínimas descritas ? | [5 empty] | Selecione | Não
Sumidouro
Vala de Infiltração
| Filtro Anaerobio | NBR 13969/1997 | [5 empty] | Filtro Anaeróbio
| Volume mínimo: 1000 litros | [5 empty] | 1) | V = Volume útil (litros) |  |  |  | V = 1,60.N.C.T |  | Volume (litros): |  | 2240
Altura útil (altura do leito filtrante): 1,20m máx
[7 empty] | 2) | Formato do filtro: |  | Selecione | Prismático | [6 empty] | Norma | 68 |  |  |  |  | área Infiltração |  |  | 20.5882
| Altura máxima do fundo falso, incluindo espessura da laje: 0,60m | [16 empty] | Projeto | 0 |  |  |  |  | área Infiltração |  |  | 0
[18 empty] | Dimensões |  |  |  |  | Norma |  |  |  | Projeto
[7 empty] | 3) | Cilíndrico (m) |  |  |  |  | Prof (m) | Diâm(m) | Volume (litros) | [7 empty] | Minimo |  |  | Máximo
[8 empty] | Obs: altura útil máx. 1,20m |  |  | Entre com os dados |  | 1.2 | 1.5 | 2120.58 |  |  | Diâmetro |  |  |  |  | 0.3 |  |  | ------ | -----
[18 empty] | Largura interna (Recomendação) |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 1.5 | #REF!
[7 empty] | 3) | Prismático (m) |  |  |  |  | Prof (m) | Larg (m) | Compr(m) | Vol (litros) |  | Profundidade |  |  |  |  | ------- |  |  | ------- | #REF!
[11 empty] | Entre com os dados |  | 2 | 1.29 | 2 | 5160 |  | Comprimento |  |  |  |  | ------- |  |  | 30 | A infilt.(m²)
[18 empty] | Área Infiltração | [7 empty] | ------ | #VALUE!
[10 empty] | Dimensões |  | Norma |  | Projeto | Situação
[12 empty] | Minimo | Máximo |  |  |  |  | Nº de sumidouros em operação |  |  | 0
[10 empty] | Diâmetro (m) |  | ---- | ---- | ---- | ----
[10 empty] | Largura interna (m) |  | ---- | ---- | 1.29 | ----
[10 empty] | Profundidade útil (m) |  | ---- | 1.2 | 2 | Não atende
[10 empty] | Comprimento (m) |  | ---- | ---- | 2 | ----
[10 empty] | Volume útil projeto (litros) |  | 2240 | ---- | 5160 | Atende |  |  | Não informado
> 1,50m
< 1,50m
[7 empty] | Disposição de Efluente |  |  |  | Vala de Infiltração |  | Selecione
#REF!
| Sumidouro | NBR 13969/1997 | [5 empty] | Sumidouro | [9 empty] | #REF!
| Diâmetro minimo - 0,30m | [5 empty] | 1) | V = Volume útil (litros) |  |  |  | Ctot = N x C (litros/dia) |  | Volume (litros): |  | 1400 |  | 11
Distância minima entre fundo do sumidouro e o nível do lençol freático - 1,50m
[7 empty] | 2) | Ci = Coef Infiltração ( litros/m²dia) |  |  |  |  | Entre com o dado |  | Ci = l/m²dia | 68
| Distância minima entre sumidouros - 1,50m | [19 empty] | Cálculo Prof.
[21 empty] | Área Infil |  |  | Área Base |  | Profundi.
| Se for informado o tempo em minutos/centímetro de descida | [5 empty] | 3) | A = área Inflitração (m²) |  |  | A = Ctot/Ci |  |  | Área de Infiltrção (m²) |  | 20.5882 |  |  |  |  | 20.5882 |  |  | 0 |  | #DIV/0!
(ensaio de infiltração):
Cálculo proj
| Coeficiente de infiltração pode ser calculado pela fórmula: | [5 empty] | 4) | Formato do Sumidouro: |  |  | Prismático |  | Selecione | [7 empty] | Diâmetro |  |  | Área Base
| Ci = 490/ tempo+2,5 | [19 empty] | A infilt.(m²) |  |  | 311.25
| A Norma recomenda que, na ocasião da substituição do sumidouro, por outro, | [5 empty] | 5) | Dimensões Cilíndrico |  |  |  | Prof (m) | Diâm(m) | A base(m²) | A later(m²) | A infilt.(m²) |  |  |  |  | Prof. |  |  | Área latral
| em virtude de eventual entupimento, as paredes do sumidouro substituído | [8 empty] | Entre com os dados |  | 3 | 1.9 | 2.8353 | 17.9071 | 20.75 | 20.7424 |  |  |  | #REF! |  |  | #VALUE!
| devem ficar, por pelo menos seis meses, em exposição ao ar livre. | [15 empty] | 20.75
[8 empty] | Mais de um sumidouro para |  |  | Não |  | Qtdade = | 15 |  | A infilt.(m²) | 311.25
| Desta maneira é solicitada a previsão, em planta, da localização de um segundo | [6 empty] | a operação? |  |  | Selecione |  |  | Entre com o dado |  | 311.25 |  |  |  |  | Mais
sumidouro, para possibilitar a sua implantação, caso seja necessário.
[21 empty] | àrea base |  |  | área lateral
| Área da Base= Pi x D²/4 | [5 empty] | 5) | Dimensões Prismático |  |  | Prof (m) | Larg (m) | Compr(m) | A base(m²) | A later(m²) | A infilt.(m²) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | Entre com os dados |  | 1.5 | 1.15 | 3.09 | 3.5535 | 12.72 | 16.28 | 16.2735
| Área lateral = (Pi x D x h) | [15 empty] | 16.28
[8 empty] | Mais de um sumidouro para |  |  | Sim |  | Qtdade = | 11 |  | A infilt.(m²) | 179.08
[8 empty] | operação? |  |  | Selecione |  | Entre com os dados |  |  | 179.08
1:1
[7 empty] | 6) | Altura da base do sumidouro até o lençol frreático |  |  |  |  | > 1,50m |  | Selecione | [5 empty] | 2:1
[10 empty] | Dimensões |  | Norma |  | Projeto | Situação
[12 empty] | Minimo | Máximo | [7 empty] | #REF!
[10 empty] | Diâmetro (m) |  | ---- | ---- | ---- | ----
[10 empty] | Largura interna (m) |  | ---- | ---- | ---- | Atende | *
[10 empty] | Profundidade útil (m) |  | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |  | 0.5 |  | #REF!
[10 empty] | Comprimento (m) |  | ---- | ---- | ---- | Atende | *
[10 empty] | Área de Infiltração total (m²) |  | ---- | ---- | ---- | Atende
#REF!
#REF!
| Vala de Infiltração | NBR 13969/1997 | [5 empty] | Vala de Infiltração | [12 empty] | #REF!
| Profundidade(m) | mín. 0,30m, da geratriz inferior do tubo até |  |  |  |  | 1) | V = Volume útil (litros) |  |  |  | Ctot = N x C (litros/dia) |  | Volume (litros) = |  | 1400
|  | o fundo da vala | [15 empty] | 4 | 2
| Largura(m) | mín. 0,30m |  |  |  |  | 2) | Ci = Coef Infiltração ( litros/m²dia) | [5 empty] | Ci -( l/m²dia) = |  | 50 |  | 2 | 2:1 |  |  |  |  | ????
| Diâmetro Tubo(mm) | min=100mm | [18 empty] | #REF!
[7 empty] | 3) | A = área Inflitração (m²) |  |  |  | A = Ctot/Ci |  | Área de Infiltração (m²) = |  | 28 |  |  | ????
* | Nº de valas - min. 2 valas | Se min =2 valas, cada uma deve ter a
|  | capac. de 100% do total necessário |  |  |  |  | 4) Número de valas | [13 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  | Se utilizar 3 valas, cada uma deve ter | [5 empty] | a) O número mínimo de valas deve ser de dois, cada uma com 100% da capacidade de infiltração, sendo uma | [12 empty] | #REF!
|  | a capacidade de 50% do total necessário | [5 empty] | para operação e outra reserva |  |  |  | Relação 1: 1
[21 empty] | 1 |  |  |  | ????
| Tempo máx. uso da vala | 6 meses | [5 empty] | b) Pode ser optar por, no mínimo, três valas, cada uma com 50% da capacidade de infiltração, sendo duas
[8 empty] | para operação e uma reserva, devendo o uso ser alterando a cada três meses | [7 empty] | Relação 2: 1
Distância mín. entre eixos centrais das valas 2,0m
"1
| Distância mín. entre funda da vala e o lencol freático 1,50m | [5 empty] | 5) | Dimensiões da vala (m) |  |  | Prof (m) | Larg (m) | Compr(m) | A base(m²) | A later(m²) | A infilt.(m²)
[11 empty] | 1 | 0.8 | 3 | 2.4 | 6 | 8.4 |  |  |  |  | "3:1 |  |  |  |  | #REF!
Instalar tubos de ventilação no incio e final do tubo distribuição
[7 empty] | 6) | Número de valas | [12 empty] | sim |  |  |  |  | #REF!
não
[10 empty] | Número mínimo de valas em operação | [5 empty] | 4 | [9 empty] | #REF!
[10 empty] | Número de valas reserva | [5 empty] | 2
[21 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | #REF!
[10 empty] | Número total de valas | [5 empty] | 6
#REF!
[10 empty] | Relação nº de vala EM OPERAÇÃO/ nº de valas RESERVA | [5 empty] | 2:1
[21 empty] | comp. | #REF!
[10 empty] | Área de infiltração total do sistema (m²) | [5 empty] | 33.6
[7 empty] | 7) | Altura da base da vala até o lençol freático | [7 empty] | < 1,50m
#REF!
[9 empty] | Dimensões |  |  | Norma |  | Projeto | Situação
[12 empty] | Minimo | Máximo | [7 empty] | #REF!
[9 empty] | Relação nº valas operação /nº valas reserva |  |  | ---- | ---- | 2:1 | Atende
[9 empty] | Profundidade útil (m) |  |  | 0.3 | ---- | 1 | Atende | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | Largura (m) |  |  | 0.3 | ---- | 0.8 | Atende
[9 empty] | Comprimento (m) |  |  | ---- | 30 | 3 | Atende
[9 empty] | Área de infiltração de cada vala (m²) |  |  | ---- | ---- | 8.4 | ----
[9 empty] | Nº de vala(s) em operação (m²) |  |  | ---- | ---- | 4 | ---- |  |  |  | a inf. Total | 33.6 |  | 8.4 |  |  | ????
[9 empty] | Área de Infilt. por vala(s) em operação(m²) |  |  | 28 | ---- | 33.6 | Atende
1.61
2.0358
* Referência: Tratamento de Esgotos Domésticos, Eduardo Pacheco Jordão, Constantino Arruda Pacheco

## Relatório
Relatório de Análise - Tratamento e Disposição de Efluente
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES
| Dados do Projeto |  |  |  | Fábrica em geral | [5 empty] | Resid. Padrão Médio
| Contribuição diária por tipo de ocupação |  |  |  |  | 70 |  | litros/pessoa |  |  |  | 130 | litros/pessoa
| Quantidade de elemento contribuinte |  |  |  |  | 20 |  | pessoas |  |  |  | 0 | pessoas
| Contribuição diária total |  |  |  |  | 1400 |  | litros/dia |  |  |  | 0 | litros/dia
| Contribuição do lodo fresco |  |  |  |  | 0.3 |  | litros/dia |  |  |  | 1 | litros/dia
| T - Tempo de detenção do lodo |  |  |  |  | 1 |  | dia |  |  |  | 1 | dia
| K - Taxa de Acunulação do lodo |  |  |  |  | 225 | [5 empty] | 225
| Fossa Séptica |  |  | Formato adotado |  |  | Prismático
|  |  |  | Vol. mínimo (litros) |  |  | 3750
| Dimensões |  |  | Norma |  |  |  |  | Projeto |  |  | Situação
|  |  |  | Minimo |  | Máximo
| Diâmetro (m) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | ----- |  |  | ----
| Largura interna (m) |  |  | 0.8 |  | ---- |  |  | 3 |  |  | Atende
| Profundidade útil (m) |  |  | 1.8 |  | 2.8 |  |  | 4 |  |  | Não Atende
| Comprimento (m) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | 0.9 |  |  | ----
| Relação Comp./Largura |  |  | 2:1 |  | 4:1 |  |  | 0.3 |  |  | Não Atende
| Volume útil projeto (litros) |  |  | 3750 |  | ---- |  |  | 10800 |  |  | Atende
| As seguintes distâncias horizontais mínimas |  |  | não atendem a norma
a) 1,50m de construções, limites do terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água
b) 3,0m de árvores e qquer ponto da rede pública de abastecimento de água
c) 15,0m de poços freáticos e de corpos de água de qquer natureza
| Filtro Anaeróbico |  |  | Formato adotado |  |  | Prismático
|  |  |  | Vol. mínimo (litros) |  |  | 2240
| Dimensões |  |  | Norma |  |  |  |  | Projeto |  |  | Situação
|  |  |  | Minimo |  | Máximo
| Diâmetro (m) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | ---- |  |  | ----
| Largura interna (m) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | 1.29 |  |  | ----
| Profundidade útil (m) |  |  | ---- |  | 1.2 |  |  | 2 |  |  | Não atende
| Comprimento (m) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | 2 |  |  | ----
| Volume útil projeto (litros) |  |  | 2240 |  | ---- |  |  | 5160 |  |  | Atende
| Sumidouro |  |  | Formato adotado |  |  | ---- |  |  | Coef. Infil. (l/m²dia) |  |  | ----
|  |  |  | Volume (litros) |  |  | ---- |  |  | Área de Inf. minima (m²) |  |  | ----
| Dimensões |  |  | Norma |  |  |  |  | Projeto |  |  | Situação
|  |  |  | Minimo |  | Máximo
| Diâmetro (m) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | ---- |  |  | ----
| Largura interna (m) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | ---- |  |  | ----
| Profundidade útil (m) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | ---- |  |  | ----
| Comprimento (m) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | ---- |  |  | ----
| Área de Infil. por sumid (m²) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | ---- |  |  | ----
| Qtde sumidouros p/ operação (un) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | ---- |  |  | ----
| Área de Infiltração total (m²) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | ---- |  |  | ----
| Dist. fundo / Lençol freát. (m) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | ---- |  |  | ----
| Vala de infiltração |  |  | Vol. Norma (litros) |  |  | 1400 |  |  | Coef. Infil (l/m²dia) |  |  | 50
|  |  | Área de Infiltração (l/m²dia) |  |  |  | 28
| Dimensões |  |  | Norma |  |  |  |  | Projeto |  |  | Situação
|  |  |  | Minimo |  | Máximo
| Nº min. valas p/ operação (un.) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | 4 |  |  | ----
| Nº valas reserva (un.) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | 2 |  |  | ----
| Rel. Nº valas em operação / Nº valas reserva |  |  | ---- |  | ---- |  |  | 2:1 |  |  | Atende
| Profundidade útil (m) |  |  | 0.3 |  | ---- |  |  | 1 |  |  | Atende
| Largura (m) |  |  | 0.3 |  | ---- |  |  | 0.8 |  |  | Atende
| Comprimento (m) |  |  | ---- |  | 30 |  |  | 3 |  |  | Atende
| Área de Infiltração de cada vala (m²) |  |  | ---- |  | ---- |  |  | 8.4 |  |  | ----
| Área de Infilt. Total - Vala(s) em oper. (m²) |  |  | 28 |  | ---- |  |  | 33.6 |  |  | ----
| Distância do fundo / Lençol freát. (m) |  |  | 1.5 |  | ---- |  |  | < 1,50m |  |  | Não atende
Prop. |  | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | Resp. Técnico |  |  | YYYYYYYYYY
CPF |  | 0 |  |  |  | CPF |  |  | 0
[6 empty] | Órgão de classe |  |  | CAU
[6 empty] | Nº |  |  | yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
[6 empty] | ART / RRT |  |  | 111111111111111111111111111